211513341215

止

# NO.HZGY-JS-100

检 测 报 告

NO:   (S 检)字(2026)第08076号

样品名称：      生活饮用水(东明北城国际新村)

委托单位：        东 明 县 自 来 水 公 司

检测类别：                委 托 检 测

报告日期：           2 0 2 6 年 0 8 月 2 5 日

菏泽公用检验检测集团有限公司

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# NO.HZGY-JS-100

检测基础信息表

NO:(S检)字(2026)第08076号                             第1页共3页

| 委托单位 | 东明县自来水公司 | 联系人及电话 | 赵雪景18264031878 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 东明县永安路20号 |  |  |
| 受检单位 | 东明县自来水公司 | 联系人及电话 | 赵雪景18264031878 |
| 受检单位地址 | 东明县永安路20号 |  |  |
| 样品来源 | □采样□送样 口现场监测 | 检测类别 | 委托检测 |
| 检测点位及数量 | 东明县北城国际西区1个 |  |  |
| 检测频次 | 1次 | 样品名称 | 生活饮用水 |
| 采样/送样日期 | 2026年08月05日 | 采样/送样人员 | 范张领、崔鲁言 |
| 检测项目 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、 氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、 三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭 和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度(以CaC₃计)、高锰酸盐指数(以0₂计)、氨(以N计)、总a放射性、总 β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯共43项。 |  |  |
| 分析日期 | 2026年08月05日～2026年08月25日 |  |  |
| 样品状态描述 | 无色无味无浮油透明液体 |  |  |
| 评价依据 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |  |
| 检测方法及设备 | 见附表 |  |  |
| 结论及评价 | 项目检测结果判定详见后表。 | (检验检测专用章) ```markdown ``` 签发田期：2026.年08月25日 |  |

批准：

审核：

背

# NO.HZGY-JS-100

检测结果报告表

厂    ，    验    『

NO:(S检)字(2026)第08076号                                   第2页 共3页

| 检测点位 | 样品编号 | 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 评价指标 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东明县 北城国际 西区 | SH260807601 | 1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  | 2 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  | 3 | 菌落总数(CFU/mL) | 30 | ≤100 | 合格 |
|  |  | 4 | 砷(mg/L) | 0.004 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  | 5 | 镉(mg/L) | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  | 6 | 铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  | 7 | 铅(mg/L) | <0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  | 8 | 汞(mg/L) | 0.0006 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  | 9 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  | 10 | 氟化物(mg/L) | 1.13 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  | 11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.29 | ≤10 | 合格 |
|  |  | 12 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.000032 | ≤0.06 | 合格 |
|  |  | 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.004 | ≤0.1 | 合格 |
|  |  | 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.001 | ≤0.06 | 合格 |
|  |  | 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.002 | ≤0.1 | 合格 |
|  |  | 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 的总和) | 0.08 | 该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和 ≤1 | 合格 |
|  |  | 17 | 二氯乙酸(mg/L) | <0.0020 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  | 18 | 三氯乙酸(mg/L) | <0.0010 | ≤0.1 | 合格 |
|  |  | 19 | 溴酸盐(mg/L) | / | ≤0.01 | / |
|  |  | 20 | 亚氯酸盐(mg/L) | <0.0024 | ≤0.7 | 合格 |
|  |  | 21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.02 | ≤0.7 | 合格 |
|  |  | 22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | <5 | ≤15 | 合格 |
|  |  | 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | <0.5 (实测0.46) | ≤1 | 合格 |
|  |  | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 备注：水处理工艺流程中预氧化或消毒方式：采用次氯酸钠消毒。 |  |  |  |  |  |  |

本页以下空白

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

【 河 人 员 金

NO:(S检)字(2026)第08076号                                     第3页共3页

| 检测点位 | 样品编号 | 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 评价指标 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东明县 北城国际 西区 | SH260807601 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
|  |  | 26 | pH | 8.03 | ≥6.5且≤8.5 | 合格 |
|  |  | 27 | 铝(mg/L) | 0.03 | ≤0.2 | 合格 |
|  |  | 28 | 铁(mg/L) | 0.04 | ≤0.3 | 合格 |
|  |  | 29 | 锰(mg/L) | 0.02 | ≤0.1 | 合格 |
|  |  | 30 | 铜(mg/L) | 0.001 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  | 31 | 锌(mg/L) | 0.002 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  | 32 | 氯化物(mg/L) | 99 | ≤250 | 合格 |
|  |  | 33 | 硫酸盐(mg/L) | 85 | ≤250 | 合格 |
|  |  | 34 | 溶解性总固体(mg/L) | 651 | ≤1000 | 合格 |
|  |  | 35 | 总硬度(以CaCO,计)(mg/L) | 78 | ≤450 | 合格 |
|  |  | 36 | 高锰酸盐指数(以0₂计)(mg/L) | 1.31 | ≤3 | 合格 |
|  |  | 37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.09 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  | 38 | 总a放射性(Bq/L) | 0.02±0.0148 | ≤0.5 (指导值) | 合格 |
|  |  | 39 | 总β放射性(Bq/L) | 0.46±0.0494 | ≤1 (指导值) | 合格 |
|  |  | 40 | 游离氯(mg/L) | 0.09 | ≤2 末梢水 余量≥0.05 | 合格 |
|  |  | 41 | 总氯(mg/L) | / | ≤3 末梢水 余量≥0.05 | / |
|  |  | 42 | 臭氧(mg/L) | / | ≤0.3 末梢水 余量≥0.02 | / |
|  |  | 43 | 二氧化氯(mg/L) | / | ≤0.8 末梢水 余量≥0.02 | / |
| 备注：采用次氯酸钠消毒。 |  |  |  |  |  |  |

本页以下空白

扫描全能王